## Slide 1: Тема №4 «Молниезащита и защита от статического электричества» Тема №4.2 «Молниезащита зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
Учебные вопросы:
1. Молния и ее опасность.
2. Классификация зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений.
3. Основные принципы применения устройств молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
Учебные цели
1. Изучить возникновение молнии и ее опасность.
2. Изучить классификацию зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений.
3. Изучить требования к устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

## Slide 2: ЛИТЕРАТУРА
Основная
1. Собурь С. В. Пожарная безопасность электроустановок [Электронный ресурс] : пособие / С. В. Собурь. - 11-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ПожКнига, 2018. - 240 c. - 978-5-98629-085-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77574.html.
2. Скрипник И.Л. Пожарная безопасность электроустановок : учебное пособие. Ч.3. Электротехническое оборудование / И.Л. Скрипник, С.В. Воронин; МЧС России. - СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2017. - 142 с. - Режим доступа: http://elib.igps.ru/?61&type=card&cid=ALSFR-9067e2a5-ba22-4b2b-ae75-70386857905d&remote=false.
Дополнительная
1. Пожарная безопасность электроустановок [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Е. А. Сушко [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 158 c. - 978-5-89040-618-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72932.html.
2. Воронин С.В. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. Маркировка применяемого в них электрооборудования: учебное пособие / С.В. Воронин, И.Л. Скрипник; ред. Э. Н. Чижиков; МЧС России. - СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2016. - 132 с. - Режим доступа: http://elib.igps.ru/?8&type=card&cid=ALSFR-4d3879b5-af63-4c41-9b02-5bbe9f6ea0f0.

## Slide 3: ЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты
ГОСТ, НПБ, ППБ, РД, ВППБ, СНиП
1. Правила устройства электроустановок. - 7 е изд., перераб. и доп. – 2020.
2. СО – 153 - 34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. – М.: Из – во МЭИ, 2004. – 56 с.
3. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122 – 87/Минэнэрго СССР. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 56 с.

## Slide 4: Вопрос 1. Молния и ее опасность
Удар молнии в землю
электрический разряд атмосферного происхождения между грозовым облаком и землей, состоящий из одного или нескольких импульсов тока.
Появлению разряда предшествует накопление и разделение электрических зарядов в грозовом облаке, чему способствуют аэродинамические и термические процессы: восходящие воздушные потоки, конденсация паров на высоте от 1 до 6 км, образование капель, их дробление.
Облака заряжаются в основном отрицательными зарядами благодаря трению кристаллов льда, водяной пыли и других частиц, из которых состоит облако, о восходящие потоки теплого воздуха.

## Slide 5
Рис. 1. Образование зарядов в облаке:
1 – ионосфера; 2 – поляризованная капля; 3 – поток воздуха; 4– облако.
При существовании электрического поля земли с напряженностью Ен, земля заряжена отрицательно с поверхностной плотностью -. Под действием Ен молекулы капель воды грозового облака, представляющие собой диполи, ориентируются вдоль силовых линий электрического поля, и капли воды поляризуются.
В нижней части капли появляется положительный заряд (см. рис. 1), а в верхней – отрицательный.

## Slide 6
Движущиеся в восходящем потоке воздуха электроны притягиваются к нижней части капли, а более положительные инерционные ионы воздуха отталкиваются и уносятся далее, сосредоточиваясь вверху облака.
В результате этого капли получают суммарный отрицательный заряд и наполняют нижнюю часть облака со значительной объемной плотностью, где может находиться иногда и небольшой объемный положительный заряд.
Внутри облака образуется электрическое поле с напряженностью Еоб. между распределенными разнополярными зарядами. Нижняя часть индуцирует на поверхности земли положительный заряд с плотностью + и появляется местное грозовое электрическое поле с напряженностью Ег, достигающей иногда 100–200 кВ/м.
Там, где плотность зарядов особенно велика, в частности у остроконечных предметов (вершин деревьев, мачт линий электропередач, шпилей на зданиях и т.д.) эта напряженность значительно больше, что является причиной коронного (светящегося) разряда (огни святого Эльма).

## Slide 7
По мере накопления зарядов, когда напряженность электрического поля вблизи нижней части облака достигает критического значения 25–30 кВ/см, создаются условия для развития разряда (молнии).
Разряд между облаком и землей обычно начинается с прорастания от облака к земле слабо светящегося канала с током в несколько сотен ампер – лидера, движущегося толчками со средними скоростями около 1 м/мкс с паузами между толчками в 30–90 мкс (см. рис. 2.)
Длина каждой ступени прорастания лидера около 50 м. Лидер окружен обширной зоной ионизации, которая заполняется зарядами, стекающими из облака. Вследствие неоднородности воздуха (наличие объемных зарядов, проводящих частиц и т.д.) лидер может иметь самую разнообразную форму ветвистости.
Обычно лишь одна из ветвей лидера достигает земли. При приближении «головки» лидера к земле на его траекторию начинают оказывать влияние возвышающиеся наземные объекты.
Вследствие электростатической индукции на вершинах этих объектов происходит концентрация зарядов противоположного знака по отношению к зарядам лидера.

## Slide 8
Рис. 2. Развитие разряда молнии

## Slide 9
Это способствует повышению напряженности электрического поля у этих объектов, и с них начинает развиваться встречный разряд
Зона ионизации встречного стримера заполняется зарядами, стекающими с наземного объекта.
Когда лидер и встречный стример соприкасаются, начинается
Во время этой стадии происходит нейтрализация зарядов в основном в зоне ионизации лидера.
Процесс этот распространяется в направлении от земли к облаку и сопровождается сильным свечением канала разряда, вызванным высокой температурой в канале молнии.
Благодаря высокой температуре воздух в канале молнии быстро, со взрывом, расширяется. Так возникает гром.
встречный стример
главная стадия разряда

## Slide 10
Гром продолжается и после прекращения разряда, когда после охлаждения канала молнии воздух резко сжимается.
По каналу в течение очень короткого времени (до 100 мкс) протекает весьма большой ток, пиковое значение которого может достигать 250 кА.
Главный разряд завершается тогда, когда зона интенсивного свечения достигает облака и яркость канала молнии резко уменьшается.
Главный разряд приводит к резкому возрастанию проводимости канала молнии. Через этот канал по завершении главного разряда стекают остаточные заряды лидера и облака, образуя длительный ток послесвечения величиной от 1000 до 10 А.

## Slide 11
Плотность ударов молнии в землю, выраженная через число поражений 1 км2 земной поверхности за год, определяется по данным метеорологических наблюдений в месте размещения объекта.
Если же плотность ударов молнии в землю Ng неизвестна, ее можно рассчитать по следующей формуле, 1/(км2год):
где:
Тd – средняя продолжительность гроз в часах, определенная по региональным картам интенсивности грозовой деятельности.

## Slide 12
По степени воздействия молнии на окружающие объекты
прямой удар
вторичные воздействия
первичное воздействие
Прямой удар молнии характеризуется непосредственным контактом канала молнии со зданием или сооружением и сопровождается протеканием через него тока молнии.
Вторичные воздействия объясняются электростатической и электромагнитной индукцией, а также заносом высоких потенциалов по вводимым в объект коммуникациям (проводам воздушных линий электропередач, кабелям, трубопроводам), что является следствием прямого удара молнии.
Вторичные воздействия создают опасность искрения внутри защищаемого объекта.

## Slide 13
Воздействия прямого удара молнии
воздействия на объекты
электрические
механические
термические
Термические воздействия
связаны с резким выделением теплоты при прямом контакте канала молнии с содержимым пораженного объекта и при протекании через объект тока молнии. Канал молнии имеет высокую температуру (30000оС и выше) и большой запас тепловой энергии превышающий 5,5 Дж, что на несколько порядков превышает минимальную энергию воспламенения газо-, паро- и пылевоздушных смесей.
Механические воздействия токов молнии
обусловливаются ударной волной, распространяющейся от канала молнии, и электродинамическими силами, действующими на проводники с токами молнии. Это воздействие может быть причиной, например, сплющивания тонких металлических трубок и схлестывания проводников.

## Slide 14
Воздействия прямого удара молнии
Электрические воздействия молнии
связаны с поражением людей или животных электрическим током и появлением перенапряжений на пораженных элементах объекта. Перенапряжение пропорционально амплитуде и крутизне тока молнии, индуктивности конструкций и сопротивлению заземлителей, по которым ток молнии отводится в землю.
При отсутствии молниезащиты пути растекания тока молнии становятся неконтролируемыми, и это может увеличить опасность поражения током людей, опасные напряжения шага и прикосновения, а также перекрытия на другие объекты.
Молния может нагреть окружающий воздух до 27 760 градусов по Цельсию — что в пять раз превышает температуру Солнца — и содержать до одного миллиарда вольт.

## Slide 15
Вторичные воздействия молнии
Вторичные воздействия молнии
явления во время близких разрядов молнии, сопровождающиеся появлением разностей потенциалов на конструкциях, трубопроводах и проводах внутри помещений и сооружений, не подвергающихся непосредственному прямому удару.
Электростатическая индукция
Накопление в грозовом облаке и частичное перемещение зарядов в формирующийся канал молнии в ее начальной стадии вызывает скопление связанных зарядов противоположного знака на поверхности земли и наземных объектов. В стадии главного разряда освобождение связанных зарядов происходит настолько быстро, что могут возникнуть существенные разности потенциалов между металлическими конструкциями и землей, вызванные протеканием токов через большие сопротивления утечки.

## Slide 16
Вторичные воздействия молнии
Электромагнитная индукция
Разряд молнии сопровождается появлением в пространстве быстро изменяющегося во времени магнитного поля, индуцирующего ЭДС, способную вызвать искрообразование в контурах из различных протяженных металлических предметов (трубопроводов, воздуховодов, проводов, кабелей).
Заносы высоких потенциалов
Заносы высоких потенциалов в здания возможны по рельсовым путям, эстакадам, подземным трубопроводам, кабелям и другим протяженным металлическим коммуникациям и могут сопровождаться мощными электрическими разрядами не только при прямом ударе молнии, но и в том случае, когда эти коммуникации расположены вблизи элементов молниеотводов. Значительное повышение потенциала на молниеотводе при прямом ударе молнии может вызвать перекрытие изоляции по воздуху, земле или дереву на части указанных коммуникаций.

## Slide 17: ВОПРОС 2. Классификация зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений
В настоящее время основными нормативными документами по молниезащите являются:
Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО-153-34.21.122-2003
В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 классификация объектов определяется по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения.
Объекты могут подразделяться на обычные и специальные.

## Slide 18
- объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения;
- объекты, представляющие опасность для социальной и физической окружающей среды (объекты, которые при поражении молнией могут вызвать вредные биологические, химические и радиоактивные выбросы);
- прочие объекты, для которых может предусматриваться специальная молниезащита, например, строения высотой более 60 м, игровые площадки, временные сооружения, строящиеся объекты.
Обычные объекты
жилые и административные строения, а также здания и сооружения, высотой не более 60 м, предназначенные для торговли, промышленного производства, сельского хозяйства
Специальные объекты

## Slide 19
Объект | Тип объекта | Последствия удара молнии
Обычный | Жилой дом | Отказ электроустановок, пожар и повреждение имущества. Обычно небольшое повреждение предметов, расположенных в месте удара молнии или задетых ее каналом
 | Ферма | Первоначально - пожар и занос опасного напряжения, затем - потеря электропитания с риском гибели животных из-за отказа электронной системы управления вентиляцией, подачи корма и т. д.
 | Театр; школа; универмаг; спортивное сооружение | Отказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий
 | Банк; страховая компания; коммерческий офис | Отказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий. Потери средств связи, сбои компьютеров с потерей данных
 | Больница; детский сад; дом для престарелых | Отказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий. Потери средств связи, сбои компьютеров с потерей данных. Необходимость помощи тяжелобольным и неподвижным людям
Таблица 1 - Примеры классификации объектов

## Slide 20
Объект | Тип объекта | Последствия удара молнии
 | Промышленные предприятия | Дополнительные последствия, зависящие от условий производства - от незначительных повреждений до больших ущербов из-за потерь продукции
 | Музеи и археологические памятники | Невосполнимая потеря культурных ценностей
Специальный с ограниченной опасностью | Средства связи; электростанции; пожароопасные производства | Недопустимое нарушение коммунального обслуживания (телекоммуникаций). Косвенная опасность пожара для соседних объектов
Специальный, представляющий опасность для непосредственного окружения | Нефтеперерабатывающие предприятия; заправочные станции; производства петард и фейерверков | Пожары и взрывы внутри объекта и в непосредственной близости
Специальный, опасный для экологии | Химический завод; атомная электростанция; биохимические фабрики и лаборатории | Пожар и нарушение работы оборудования с вредными последствиями для окружающей среды
Таблица 1 - Примеры классификации объектов (продолжение)

## Slide 21
Уровень защиты | Надежность защиты от ПУМ
I | 0,98
II | 0,95
III | 0,90
IV | 0,80
При строительстве и реконструкции для каждого класса объектов требуется определить необходимые уровни надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ). Например, для обычных объектов может быть предложено четыре уровня надежности защиты, указанные в таблице 2.
Таблица 2 - Уровни защиты от прямых ударов молнии для обычных объектов

## Slide 22
В соответствии с РД 34.21.122-87 по молниезащите здания и сооружения делятся на три категории
K I категории отнесены производственные помещения, в которых в нормальных технологических режимах могут находится и образовываться взрывоопасные концентрации газов, паров, пылей, волокон (это взрывоопасные зоны классов В-I и В-II). Объекты I категории подлежат обязательной защите от:
- прямых ударов молнии;
- электростатической и электромагнитной индукции;
- заноса высокого потенциала через наземные и подземные коммуникации на всей территории страны.
Ко II категории относятся производственные здания и сооружения (или их части), в которых появление взрывоопасной концентрации происходит в результате нарушения нормального технологического режима, а также наружные установки, содержащие взрывоопасные жидкости и газы (это взрывоопасные зоны классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа).
Здания и сооружения II категории должны быть защищены от:
- прямых ударов молнии;
- вторичных ее воздействий;
- заноса высоких потенциалов через наземные и подземные коммуникации только в местностях со средней продолжительностью гроз 10 ч в год и более.

## Slide 23
К III категории отнесены объекты, последствия, поражения которых связаны с меньшим материальным ущербом, чем при взрывоопасной среде. Сюда входят здания и сооружения с пожароопасными помещениями или строительными конструкциями низкой огнестойкости, причем для них требования к молниезащите ужесточаются с увеличением вероятности поражения объекта (ожидаемого количества поражений молнией). Объекты III категории должны быть защищены от:
- прямых ударов молнии;
- заноса высоких потенциалов через наземные металлические коммуникации.
Наружные установки защищаются только от прямых ударов молнии.
Пространство, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с надежностью не ниже определенного значения называют зоной защиты молниеотвода. Поверхность зоны защиты обладает постоянной, но наименьшей надежностью, в глубине же зоны защиты надежность выше, чем на ее поверхности.
В РД 34.21.122-87 рассматриваются два типа зон защиты: зона защиты типа А – обладает надежностью 99,5% и выше, и зона защиты типа Б – обладает надежностью 95 % и выше.

## Slide 24
№ пп | Здания и сооружения | Местоположение | Тип зоны защиты при использовании стержневых и тросовых молниеотводов | Категория молниезащиты
1 | Здания и сооружения или их части, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов В-I и В-II | На всей территории СССР | Зона А | I
2 | То же классов В-Iа, В-Iб, В-IIа | В местностях со средней продолжительностью гроз 10 ч в год и более | При ожидаемом количестве поражений молнией в год здания или сооружения N>1 - зона А; при N1 - зона Б | II
3 | Наружные установки, создающие согласно ПУЭ зону класса В-Iг | На всей территории СССР | Зона Б | II
4 | Здания и сооружения или их части, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов П-I, П-II, П-IIа | В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более | Для зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости при 0,1<N2 и для III - V степеней огнестойкости при 0,02<N2 -зона Б, при N > 2- зона А | III
Таблица 3 - Категория молниезащиты и тип зоны защиты зданий и сооружений

## Slide 25: ВОПРОС 3. Основные принципы применения устройств молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
В соответстствии с СО 153-34.21.122-2003 Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система – МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты.
Внешняя молниезащитная система. Внешняя МЗС в общем случае состоит из молниеприемников, токоотводов и заземлителей. В случае специального изготовления их материал и сечения должны удовлетворять требованиям таблицы 4.
Уровень защиты | Материал | Сечение, мм2 |  | 
 |  | молниеприемника | токоотвода | заземлителя
I-IV | Сталь | 50 | 50 | 80
I-IV | Алюминий | 70 | 25 | Не применяется
I-IV | Медь | 35 | 16 | 50
Таблица 4 - Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС

## Slide 26
Молниеприемник
часть молниеотвода, предназначенная для перехвата молний
Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприемниками.
Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток).
Токоотвод (спуск)
часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю.
В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы между точкой поражения и землей:
а) ток растекался по нескольким параллельным путям;
б) длина этих путей была ограничена до минимума.

## Slide 27
При неизолированных устройствах молниезащиты токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в таблице 5.
Таблица 5 - Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности
Уровень защиты | Среднее расстояние, м
I | 10
II | 15
III | 20
IV | 25
Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.
Заземлитель
проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду.
Опоры стержневых и тросовых молниеотводов, как отдельно стоящих, так и устанавливаемых на защищаемом объекте, могут быть деревянными, металлическими и железобетонными см. рис.3.

## Slide 28
Деревянная опора обычно состоит из основной стойки и пасынков, выполненных из дерева или железобетона (последние предпочтительнее).
25000
5000
5000
5000
5000
5000
20
2,0
23
2,5
10000
5
6
г
в
б
а
15
2,0
2,0
9
2
1
4
3
Рис. 3. Конструкции стержневых молниеотводов и молниеприемников:
а – на деревянной опоре; б – металлический решетчатый типа М-25; в – на железобетонной опоре; г – молниеприемник из металлических труб, установленных на крыше; 1 – опора (стойка); 2 – молниеприемник; 3 – подножник; 4 – токопровод (спуск); 5 – фланец;
6 – оттяжка

## Slide 29
Металлическую опору для молниеотвода высотой 20–75 м (рис. 3,б) чаще всего выполняют в виде жесткой решетчатой конструкции.
Железобетонные опоры могут быть различной формы (рис. 3, в), арматура в них частично или полностью предварительно напряженная.
Бетон может быть вибрированным или центрифугированным. На вершине опоры устанавливают молниеприемник и соединяют с токоотводом, который прокладывают по опоре. Молниеотводы, устанавливаемые на сооружении, делятся на настенные и кровельные.
Первые применяют чаще, их молниеприемники изготавливают из трубы или угловой стали и закрепляют посредством скоб, хомутов или кронштейнов. Молниеприемники кровельные (рис. 3, г) чаще всего выполняют из труб разного диаметра и снабжают фланцами для крепления к крыше при помощи болтов. Дополнительная устойчивость достигается посредством оттяжек из полосовой или угловой стали. Высота таких молниеприемников колеблется от 5 до 10 м.

## Slide 30: Задание для самостоятельной работы
Повторить следующий материал:
- лекцию № 4.1,4.2
- ответить на вопросы самоконтроля

## Slide 31
Вопросы для самоконтроля:
1. Физическая сущность образовании молнии.
2. Что обуславливает прямой удар молнии.
3. В чем заключаются вторичные проявления молнии?
4. Физическая природа шаровой молнии.
5. Основные нормативные документы по молниезащите.
6. Какие категории молниезащиты по инструкции РД вы знаете?
7. Характеристика категорий по молниезащите.
8. Какие мероприятия относятся к молниезащите I категории?
9. Какие мероприятия относятся к молниезащите II категории?
10. Какие мероприятия относятся к молниезащите III категории?
11. Какие зоны молнизащиты и их надежности по инструкции РД вы знаете?
12. Характеристика зон молниезащиты
13. Определение молниеприемника, токоотвода, заземлителя.
14. Типы молниеприемников.
15. Какие бывают молниеотводы, дайте им характеристику.
16. Типовые конструкции заземлителей.
17. Назовите классификацию объектов молниезащиты по инструкции СО-153.
18. Приведите примеры молниезащитных устройств.